和政县污水处理站自行监测方案

一、基本情况

和政污水处理站位于县城区东北方向越3公里的三合镇虎家村，广通河北岸的河滩地。占地面积39亩。工程总投资6320万元，其建设单位为和政县城乡建设局， 2009年 3 月13日甘肃省发展计划委员会甘发改投资［2009］144号文件批准建设生活污水处理工程， 2009 年4月7日甘肃省发展计划委员会、甘肃省建设厅甘发改投资［2009］326号文件对和政县城区生活污水处理工程初步设计进行了批复。2010年12月甘肃省环境科学设计研究院编制了《和政县污水处理工程建设项目环境影响报告表》，2008年11月21日甘肃省环境保护厅批复了该环评文件。

2020年，因和政县城区生活污水处理厂接近满负荷运转，县上投资6742万元，实施了和政县城区生活污水处理厂扩建工程，新征用地11.7亩，对原有污水处理厂进行提标扩建，扩建后污水处理能力达到20000吨/天，出水达到一级A类标准。截至目前，该项目已完成终沉池、鼓风机房、调理池、污泥脱水机房等施工和设备安装，于2021年11月16日试运行，2022年9月8日正式投入运行。

二、监测依据

1、 原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2、原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3、国务院办公厅国办发【2013】4号《“十二五” 主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发【2013】14号《“十二五”主要污染物总量减排监测方法》2013年；

5、《国家重点监测企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）

6、相关国家污染物排放标准，监测方法标准。

三、污水治理工艺原理

1、工艺原理

和政县污水处理站污水采用DE氧化沟工艺。氧化沟又名氧化渠，因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。氧化沟其主体部分为生物反应池，它集曝气、以连续进水，连续出水为特征，污水经过厌氧、缺氧、好氧阶段达到脱氮除磷的目的。污水处理站产生的固体废物全部送往现有的和政县垃圾填埋场进行填埋。

2、废水处理工艺流程：

污水进水井      粗格栅      提升泵房     细格栅

沉淀池       厌氧池      氧化沟      终沉池     污泥回流泵

房      浓缩脱水机房       泥饼

加氯间→接触池→出水计量井→出水（广通河）

四、评价标准

（一）、污水排放标准

污水排放执行《城镇污水处理污染物排标准》（GB18918-2002)中的表1基本控制项目一级B标准和表2部分一类污染物最高允许排放浓度。具体标准值见表1、表2。

表1      基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）

单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A标准 | B标准 |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 | 100 | 120 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 总氮（以N计） | 15 | 20 |  |  |
| 8 | 氨氮（以N计） | 5（8） | 8（15） | 25（30） |  |
| 9 | 总 磷 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | PH值 | 6～9 |
| 12 | 粪大肠菌群数/（个/L） | 103 | 104 | 104 | - |

- 下列情况下按去除率指标执行，当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。

- 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表2       部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）

单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.001 | 5 | 六价铬 | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 | 6 | 总砷 | 0.1 |
| 3 | 总镉 | 0.01 | 7 | 总铅 | 0.1 |
| 4 | 总铬 | 0.1 |  |  |  |

（二）、厂界噪声

厂界噪声评价执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体标准限值见表3。

表3            噪声标准限值            dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

- 、大气污染物排放标准

大气污染物排放标准执行《城镇污水处理污染物排标准》（GB18918-2002)中表4二级标准最高允许排放浓度。具体标准限值见表4。

表4              厂界废气排放最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |
| 4 | 甲烷 | 厂区最高体积浓度% | 1 |

五、监测内容

1、监测点位

在污水厂排放口布设一个监测点位。

2、监测项目

依据《城镇污水处理厂污染物排标准》（GB18918-2002）基本控制项目和部分一类污染物监测项目的要求，我单位本年度共开展化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、流量、19项污染物的自测工作。

3、监测频次

监测方式为自动监测和手工监测相结合。采用自动监测的，全天连续监测,在线设备故障期间，自动监测项目应采用手工监测。

COD、氨氮、流量、总磷、总氮采用在线自动监测，每2小时监测一次。其余五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离表面活性剂、色度、pH、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅采用手工监测，每月监测一次。

4、监测分析方法及监测仪器

监测分析方法按照《城镇污水处理厂污染物排标准》（GB18918-2002）规定的分析方法进行分析，具体监测分析方法见表5。

表5    废水监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 自动监测 | GB6920-86 | 大连博克斯在线自动监测仪 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505--2009 | 培养箱、滴定管 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901--89 | 万分之一分析天平 |
| CODcr | 自动监测 | GB11914-89/ | XK-CODcr-I化学需氧量分析仪 |
| 氨氮 | 自动监测 | HJ535-2009/ | XK-NH3-N-I氨氮分析仪 |
| 流量 | 自动监测 | / | 大连博克斯电磁流量计 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467--87 | 分光光度计 |
| 动植物油 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪 |
| 石油类 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB11903--89 | / |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 紫外分光光度计 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 分光光度计 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | 分光光度计 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | 培养箱 |
| 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7466--87 | 分光光度计 |
| 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475--87 | 原子吸收分光光度计 |
| 总汞 | 原子荧光分光光度法 | HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计 |
| 总砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计 |
| 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7475--87 | 原子吸收分光光度计 |
| 烷基汞 | 冷原子荧光检测法 | EPA-1631 | 全自动烷基汞分析仪 |

（二） 厂界噪声监测

1、 监测点布设

厂界噪声监测在厂界外距围墙1米，高度1.2米以上的噪声敏感处进行。

2、监测频次

在生产正常稳定情况下，连续监测2天，每月监测1次，昼间（6：00～22：00）,夜间（22：00～6：00）各一次。

3、监测仪器及分析方法

监测仪器为国产AWA6218A型噪声统计分析仪，监测严格执行《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349－90)

- 、无组织废气监测

- 监测点位

氨、硫化氢、臭气浓度监测点位布设在城镇污水处理厂厂界或防护带边缘的浓度最高点。甲烷监测点布设在厂区内浓度最高点。

- 监测项目

- 依据《城镇污水处理厂污染物排标准》（GB18918-2002）要求，监测项目为氨、硫化氢、臭气浓度和甲烷。

- 监测频次

氨、硫化氢、臭气浓度和甲烷的监测频次为1次/半年。

4、监测分析方法及监测仪器

分析方法按照《城镇污水处理厂污染物排标准》（GB18918-2002）规定的分析方法进行分析，具体监测分析方法见表6。

表6    废水监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 自动监测 | / | CPM253 在线自动监测仪 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505--2009 | 培养箱、滴定管 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901--89 | 万分之一分析天平 |
| CODcr | 自动监测 | / | CODcr-Ⅱ化学需氧量分析仪 |
| 氨氮 | 自动监测 | / | Amtax Compact氨氮分析仪 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7466--87 | 分光光度计 |
| 动植物油 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪 |
| 石油类 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB11903--89 | / |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 紫外分光光度计 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 分光光度计 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | 分光光度计 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 培养箱 |
| 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7466--87 | 分光光度计 |
| 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475--87 | 原子吸收分光光度计 |
| 总汞 | 原子荧光分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 原子荧光分光光度计 |
| 总砷 | 原子荧光分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 原子荧光分光光度计 |
| 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7475--87 | 原子吸收分光光度计 |
| 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-93 | 气相色谱法 |

六、质量保证

（1）监测人员一律持环境监测化验员合格证上岗。

（2）监测人员严格执行环境监测技术规范。

（3）监测所用仪器、量器经过计量部门检定合格或分析人员进行校准。

（4）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用外加平行样、密码质控样等方式，来控制分析结果的准确度。

（5）污水站确保废水自动监测数据严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）执行。

（6）自行监测采用委托监测的，应当委托经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测，确保自测数据真实，客观反映污染状况。

（7）自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录等内容完整并相关人员签字，保存三年。

七、监测结果公开方式及时限

我单位可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时在州环境保护局统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并对公开内容的真实性、准确性负责。

1、公开内容

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托机构详细名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向。

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

2、企业自行监测信息的公开时限

（一）、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（二）、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（三）、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。

（四）、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

和政县污水处理站

2023年1月15日